## Home
ClimaRad Care H1C / H1C-C / H1C-S omrekentabel | [7 empty] | V10
Waterzijdige verwarm- en koelcapaciteit
U kunt hieronder de gewenste temperatuurregimes invullen. Bij een juiste invoer verschijnen de capaciteiten in de tabellen, gemeten volgens DIN EN 16430:2015 en EN 442
Verwarming
|  |  | Verwarmcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 40 | Normal | 1227.3131 | Watt | 29.8 | dB(A) |  | 105.1983 | [l/h]
Retourtemperatuur | 30 | Medium | 1430.0008 | Watt | 34.6 | dB(A) |  | 122.5715 | [l/h]
Ruimtetemperatuur | 20 | Boost | 1989.742 | Watt | 44.7 | dB(A) |  | 170.5493 | [l/h]
Koeling
|  |  | Koelcapaciteit |  | LpA (@1 m) |  |  | Flow *
Aanvoertemperatuur | 14 | Normal | 576.5806 | Watt | 29.8 | dB(A) |  | 82.3687 | [l/h]
Retourtemperatuur | 20 | Medium | 697.1233 | Watt | 34.6 | dB(A) |  | 99.589 | [l/h]
Ruimtetemperatuur (50% RV) | 26 | Boost | 1051.3089 | Watt | 44.7 | dB(A) |  | 150.187 | [l/h]
NB
Bij condenserende koeling is een condensafvoer noodzakelijk |  |  |  | Waterinhoud | 2 | [liter]
De Care H1C / H1C-S kan enkel niet-condenserend koelen |  |  |  | KVS-waarde | 0.65 | [m3/h] | (excl. afsluiter)
De Care H1C-C kan condenserend koelen |  |  |  | * Dit is de berekende waarde. De max. flow dient te worden gecheckt op snelheid, geluid e.d.
0
NB
Bij condenserende koeling is een condensafvoer noodzakelijk
De Care H1C / H1C-S kan enkel niet-condenserend koelen
De Care H1C-C kan condenserend koelen
1

## Grafieken en tabellen (hidden)
Verwarming
Aanvoertemperatuur |  |  | TA = | 40
Retourtemperatuur |  |  | TR = | 30
Ruimtetemperatuur |  |  | TL = | 20
Koeling
Aanvoertemperatuur | #DIV/0! |  | TA = | 14
Retourtemperatuur |  |  | TR = | 20
Ruimtetemperatuur |  |  | TL = | 26
|  |  | nieuw |  | Delta T |  |  |  | waterdebiet [l/h]
Volt |  | Geluidsverm. LwA dB(A) | Geluidsdruk LpA dB(A) (@1m) | PWM | 30 | 15 | 11 | 9 | Verwarming | Koeling
[5 empty] | Warmteafgifte 55/45/20 |  | Koeling 16/18/28
6 |  | 18.9808 | 13.9808 | 25.0002 | 1402.0004 | 701.0002 | 337.0224 | 275.7456 | 60.0857 | 39.3922 |  | voltage - geluid |  | voltage-PWM
6.2 |  | 19.9014 | 14.9014 | 25.8335 | 1455.5143 | 727.7572 | 355.2906 | 290.6923 | 62.3792 | 41.5275
6.4 |  | 20.8038 | 15.8038 | 26.6669 | 1508.6893 | 754.3447 | 373.4829 | 305.5769 | 64.6581 | 43.6538
6.6 |  | 21.688 | 16.688 | 27.5002 | 1561.5255 | 780.7627 | 391.5992 | 320.3993 | 66.9225 | 45.7713
6.8 |  | 22.5543 | 17.5543 | 28.3336 | 1614.0227 | 807.0114 | 409.6396 | 335.1597 | 69.1724 | 47.88
7 |  | 23.403 | 18.403 | 29.1669 | 1666.1811 | 833.0906 | 427.6041 | 349.8579 | 71.4078 | 49.9797
7.2 |  | 24.2343 | 19.2343 | 30.0002 | 1718.0006 | 859.0003 | 445.4927 | 364.494 | 73.6286 | 52.0706
7.4 |  | 25.0485 | 20.0485 | 30.8336 | 1769.4812 | 884.7406 | 463.3053 | 379.068 | 75.8349 | 54.1526
7.6 |  | 25.8458 | 20.8458 | 31.6669 | 1820.6229 | 910.3114 | 481.042 | 393.5798 | 78.0267 | 56.2257
7.8 |  | 26.6264 | 21.6264 | 32.5003 | 1871.4257 | 935.7128 | 498.7028 | 408.0295 | 80.204 | 58.2899
8 |  | 27.3906 | 22.3906 | 33.3336 | 1921.8896 | 960.9448 | 516.2876 | 422.4171 | 82.3667 | 60.3453
8.2 |  | 28.1386 | 23.1386 | 34.1669 | 1972.0146 | 986.0073 | 533.7965 | 436.7426 | 84.5149 | 62.3918
8.4 |  | 28.8707 | 23.8707 | 35.0003 | 2021.8008 | 1010.9004 | 551.2295 | 451.006 | 86.6486 | 64.4294
8.6 |  | 29.587 | 24.587 | 35.8336 | 2071.248 | 1035.624 | 568.5866 | 465.2072 | 88.7678 | 66.4582
8.8 |  | 30.2879 | 25.2879 | 36.667 | 2120.3564 | 1060.1782 | 585.8677 | 479.3463 | 90.8724 | 68.478
9 |  | 30.9736 | 25.9736 | 37.5003 | 2169.1259 | 1084.563 | 603.0729 | 493.4233 | 92.9625 | 70.489
9.2 |  | 31.6443 | 26.6443 | 38.3336 | 2217.5565 | 1108.7782 | 620.2022 | 507.4381 | 95.0381 | 72.4912
9.4 |  | 32.3002 | 27.3002 | 39.167 | 2265.6482 | 1132.8241 | 637.2555 | 521.3909 | 97.0992 | 74.4844
9.6 |  | 32.9417 | 27.9417 | 40.0003 | 2313.401 | 1156.7005 | 654.2329 | 535.2815 | 99.1458 | 76.4688 |  | formule polynoom |  | formule lineair:
9.8 |  | 33.5688 | 28.5688 | 40.8337 | 2360.815 | 1180.4075 | 671.1344 | 549.11 | 101.1778 | 78.4443 |  | y = 0,005x3 - 0,3223x2 + 7,9771x - 18,359 |  | y = 4,1667x
10 |  | 34.182 | 29.182 | 41.667 | 2407.89 | 1203.945 | 687.96 | 562.8764 | 103.1953 | 80.4109 |  | testberekening |  | testberekening
10.2 |  | 34.7814 | 29.7814 | 42.5003 | 2454.6262 | 1227.3131 | 704.7096 | 576.5806 | 105.1983 | 82.3687 | Normal stand | X (Volt) | Y (LwA) | X (Volt) | Y (PWM)
10.4 |  | 35.3672 | 30.3672 | 43.3337 | 2501.0234 | 1250.5117 | 721.3833 | 590.2227 | 107.1867 | 84.3175 |  | 9 | 30.9736 | 18 | 75.0006
10.6 |  | 35.9397 | 30.9397 | 44.167 | 2547.0818 | 1273.5409 | 737.9811 | 603.8027 | 109.1606 | 86.2575 |  | Volt | Geluid | Volt | PWM
10.8 |  | 36.4992 | 31.4992 | 45.0004 | 2592.8013 | 1296.4006 | 754.503 | 617.3206 | 111.1201 | 88.1887 |  | 6 | 19 | 6 | 25
11 |  | 37.0458 | 32.0458 | 45.8337 | 2638.1819 | 1319.091 | 770.9489 | 630.7764 | 113.0649 | 90.1109 |  | 9 | 31 | 12 | 50
11.2 |  | 37.5798 | 32.5798 | 46.667 | 2683.2236 | 1341.6118 | 787.3189 | 644.17 | 114.9953 | 92.0243 |  | 12 | 39.5 | 24 | 100
11.4 |  | 38.1016 | 33.1016 | 47.5004 | 2727.9264 | 1363.9632 | 803.613 | 657.5015 | 116.9111 | 93.9288 |  | 15 | 46
11.6 |  | 38.6112 | 33.6112 | 48.3337 | 2772.2904 | 1386.1452 | 819.8311 | 670.7709 | 118.8124 | 95.8244 |  | 18 | 50
11.8 |  | 39.1089 | 34.1089 | 49.1671 | 2816.3154 | 1408.1577 | 835.9733 | 683.9782 | 120.6992 | 97.7112 |  | 24 | 57
12 |  | 39.595 | 34.595 | 50.0004 | 2860.0016 | 1430.0008 | 852.0396 | 697.1233 | 122.5715 | 99.589 | Medium stand
12.2 |  | 40.0697 | 35.0697 | 50.8337 | 2903.3489 | 1451.6744 | 868.03 | 710.2063 | 124.4292 | 101.458
12.4 |  | 40.5333 | 35.5333 | 51.6671 | 2946.3573 | 1473.1786 | 883.9444 | 723.2272 | 126.2725 | 103.3182
12.6 |  | 40.986 | 35.986 | 52.5004 | 2989.0268 | 1494.5134 | 899.7829 | 736.186 | 128.1011 | 105.1694
12.8 |  | 41.428 | 36.428 | 53.3338 | 3031.3574 | 1515.6787 | 915.5455 | 749.0826 | 129.9153 | 107.0118
13 |  | 41.8596 | 36.8596 | 54.1671 | 3073.3491 | 1536.6745 | 931.2321 | 761.9172 | 131.715 | 108.8453 |  | Verwarming bij 55/45/20 |  | Koeling bij 16/18/28
13.2 |  | 42.281 | 37.281 | 55.0004 | 3115.0019 | 1557.501 | 946.8428 | 774.6896 | 133.5001 | 110.6699
13.4 |  | 42.6925 | 37.6925 | 55.8338 | 3156.3159 | 1578.1579 | 962.3776 | 787.3999 | 135.2707 | 112.4857
13.6 |  | 43.0942 | 38.0942 | 56.6671 | 3197.2909 | 1598.6455 | 977.8365 | 800.048 | 137.0268 | 114.2926
13.8 |  | 43.4865 | 38.4865 | 57.5005 | 3237.9271 | 1618.9636 | 993.2194 | 812.6341 | 138.7683 | 116.0906
14 |  | 43.8696 | 38.8696 | 58.3338 | 3278.2244 | 1639.1122 | 1008.5264 | 825.158 | 140.4953 | 117.8797
14.2 |  | 44.2437 | 39.2437 | 59.1671 | 3318.1828 | 1659.0914 | 1023.7575 | 837.6198 | 142.2078 | 119.66
14.4 |  | 44.609 | 39.609 | 60.0005 | 3357.8023 | 1678.9012 | 1038.9126 | 850.0194 | 143.9058 | 121.4313
14.6 |  | 44.9659 | 39.9659 | 60.8338 | 3397.0829 | 1698.5415 | 1053.9918 | 862.357 | 145.5893 | 123.1939
14.8 |  | 45.3144 | 40.3144 | 61.6672 | 3436.0247 | 1718.0123 | 1068.9951 | 874.6324 | 147.2582 | 124.9475
15 |  | 45.655 | 40.655 | 62.5005 | 3474.6275 | 1737.3138 | 1083.9225 | 886.8457 | 148.9126 | 126.6922
15.2 |  | 45.9878 | 40.9878 | 63.3338 | 3512.8915 | 1756.4457 | 1098.7739 | 898.9969 | 150.5525 | 128.4281
15.4 |  | 46.313 | 41.313 | 64.1672 | 3550.8165 | 1775.4083 | 1113.5494 | 911.0859 | 152.1779 | 130.1551
15.6 |  | 46.6309 | 41.6309 | 65.0005 | 3588.4027 | 1794.2014 | 1128.249 | 923.1128 | 153.7887 | 131.8733
15.8 |  | 46.9418 | 41.9418 | 65.8339 | 3625.65 | 1812.825 | 1142.8727 | 935.0776 | 155.385 | 133.5825
16 |  | 47.2458 | 42.2458 | 66.6672 | 3662.5584 | 1831.2792 | 1157.4204 | 946.9803 | 156.9668 | 135.2829
16.2 |  | 47.5432 | 42.5432 | 67.5005 | 3699.1279 | 1849.564 | 1171.8922 | 958.8209 | 158.5341 | 136.9744
16.4 |  | 47.8344 | 42.8344 | 68.3339 | 3735.3585 | 1867.6793 | 1186.2881 | 970.5993 | 160.0868 | 138.657
16.6 |  | 48.1194 | 43.1194 | 69.1672 | 3771.2503 | 1885.6251 | 1200.608 | 982.3156 | 161.625 | 140.3308 |  | formule polynoom: |  | formule polynoom:
16.8 |  | 48.3985 | 43.3985 | 70.0006 | 3806.8031 | 1903.4016 | 1214.852 | 993.9698 | 163.1487 | 141.9957 |  | y = -4,2361x2 + 319,25x - 361 |  | y = -0,9491x2 + 102,92x - 246,33
17 |  | 48.672 | 43.672 | 70.8339 | 3842.0171 | 1921.0086 | 1229.0201 | 1005.5619 | 164.6579 | 143.6517 |  | testberekening |  | testberekening
17.2 |  | 48.9401 | 43.9401 | 71.6672 | 3876.8922 | 1938.4461 | 1243.1123 | 1017.0918 | 166.1525 | 145.2988 |  | X (Volt) | Y (Warmte) | X (Volt) | Y (Warmte)
17.4 |  | 49.2031 | 44.2031 | 72.5006 | 3911.4284 | 1955.7142 | 1257.1285 | 1028.5597 | 167.6326 | 146.9371 |  | 24 | 4861.0064 | 24 | 1677.0684
17.6 |  | 49.4612 | 44.4612 | 73.3339 | 3945.6257 | 1972.8128 | 1271.0688 | 1039.9654 | 169.0982 | 148.5665 |  | Volt | Watt | Volt | Watt
17.8 |  | 49.7146 | 44.7146 | 74.1673 | 3979.4841 | 1989.742 | 1284.9332 | 1051.3089 | 170.5493 | 150.187 | Boost stand | 6 | 1402 | 6 | 337
18 |  | 49.9636 | 44.9636 | 75.0006 | 4013.0036 | 2006.5018 | 1298.7216 | 1062.5904 | 171.9859 | 151.7986 |  | 12 | 2860 | 12 | 852
18.2 |  | 50.2084 | 45.2084 | 75.8339 | 4046.1842 | 2023.0921 | 1312.4341 | 1073.8097 | 173.4079 | 153.4014 |  | 24 | 4861 | 24 | 1677
18.4 |  | 50.4493 | 45.4493 | 76.6673 | 4079.026 | 2039.513 | 1326.0707 | 1084.9669 | 174.8154 | 154.9953
18.6 |  | 50.6864 | 45.6864 | 77.5006 | 4111.5288 | 2055.7644 | 1339.6314 | 1096.062 | 176.2084 | 156.5803
18.8 |  | 50.9201 | 45.9201 | 78.334 | 4143.6928 | 2071.8464 | 1353.1161 | 1107.095 | 177.5868 | 158.1564
19 |  | 51.1506 | 46.1506 | 79.1673 | 4175.5179 | 2087.7589 | 1366.5249 | 1118.0658 | 178.9508 | 159.7237
19.2 |  | 51.3781 | 46.3781 | 80.0006 | 4207.0041 | 2103.502 | 1379.8578 | 1128.9745 | 180.3002 | 161.2821
19.4 |  | 51.6028 | 46.6028 | 80.834 | 4238.1514 | 2119.0757 | 1393.1147 | 1139.8211 | 181.6351 | 162.8316
19.6 |  | 51.8251 | 46.8251 | 81.6673 | 4268.9598 | 2134.4799 | 1406.2957 | 1150.6056 | 182.9554 | 164.3722
19.8 |  | 52.045 | 47.045 | 82.5007 | 4299.4294 | 2149.7147 | 1419.4008 | 1161.328 | 184.2613 | 165.904
20 |  | 52.263 | 47.263 | 83.334 | 4329.56 | 2164.78 | 1432.43 | 1171.9882 | 185.5526 | 167.4269
20.2 |  | 52.4792 | 47.4792 | 84.1673 | 4359.3518 | 2179.6759 | 1445.3832 | 1182.5863 | 186.8294 | 168.9409
20.4 |  | 52.6938 | 47.6938 | 85.0007 | 4388.8046 | 2194.4023 | 1458.2605 | 1193.1223 | 188.0916 | 170.446
20.6 |  | 52.9071 | 47.9071 | 85.834 | 4417.9186 | 2208.9593 | 1471.0619 | 1203.5961 | 189.3394 | 171.9423
20.8 |  | 53.1194 | 48.1194 | 86.6674 | 4446.6937 | 2223.3468 | 1483.7874 | 1214.0079 | 190.5726 | 173.4297
21 |  | 53.3308 | 48.3308 | 87.5007 | 4475.1299 | 2237.5649 | 1496.4369 | 1224.3575 | 191.7913 | 174.9082
21.2 |  | 53.5416 | 48.5416 | 88.334 | 4503.2272 | 2251.6136 | 1509.0105 | 1234.645 | 192.9955 | 176.3779
21.4 |  | 53.7522 | 48.7522 | 89.1674 | 4530.9856 | 2265.4928 | 1521.5082 | 1244.8703 | 194.1851 | 177.8386
21.6 |  | 53.9626 | 48.9626 | 90.0007 | 4558.4052 | 2279.2026 | 1533.9299 | 1255.0336 | 195.3602 | 179.2905
21.8 |  | 54.1731 | 49.1731 | 90.8341 | 4585.4858 | 2292.7429 | 1546.2757 | 1265.1347 | 196.5208 | 180.7335
22 |  | 54.384 | 49.384 | 91.6674 | 4612.2276 | 2306.1138 | 1558.5456 | 1275.1737 | 197.6669 | 182.1677
22.2 |  | 54.5955 | 49.5955 | 92.5007 | 4638.6305 | 2319.3152 | 1570.7396 | 1285.1505 | 198.7984 | 183.5929
22.4 |  | 54.8079 | 49.8079 | 93.3341 | 4664.6945 | 2332.3472 | 1582.8576 | 1295.0653 | 199.9155 | 185.0093
22.6 |  | 55.0214 | 50.0214 | 94.1674 | 4690.4196 | 2345.2098 | 1594.8997 | 1304.9179 | 201.018 | 186.4168
22.8 |  | 55.2362 | 50.2362 | 95.0008 | 4715.8058 | 2357.9029 | 1606.8659 | 1314.7084 | 202.106 | 187.8155
23 |  | 55.4526 | 50.4526 | 95.8341 | 4740.8531 | 2370.4266 | 1618.7561 | 1324.4368 | 203.1794 | 189.2053
23.2 |  | 55.6708 | 50.6708 | 96.6674 | 4765.5615 | 2382.7808 | 1630.5704 | 1334.1031 | 204.2384 | 190.5862
23.4 |  | 55.8911 | 50.8911 | 97.5008 | 4789.9311 | 2394.9655 | 1642.3088 | 1343.7072 | 205.2828 | 191.9582
23.6 |  | 56.1136 | 51.1136 | 98.3341 | 4813.9617 | 2406.9809 | 1653.9713 | 1353.2492 | 206.3126 | 193.3213
23.8 |  | 56.3387 | 51.3387 | 99.1675 | 4837.6535 | 2418.8268 | 1665.5578 | 1362.7291 | 207.328 | 194.6756
24 |  | 56.5666 | 51.5666 | 100.0008 | 4861.0064 | 2430.5032 | 1677.0684 | 1372.1469 | 208.3288 | 196.021

## Tabel geluid (hidden)
Geluidsdruk (@1m) | Afgiftes |  | Waterdebiet [l/h]
LpA dB(A) | verwarming | koeling | verwarming | koeling
13.9808 | 701.0002 | 275.7456 | 60.0857 | 39.3922
14.9014 | 727.7572 | 290.6923 | 62.3792 | 41.5275
15.8038 | 754.3447 | 305.5769 | 64.6581 | 43.6538
16.688 | 780.7627 | 320.3993 | 66.9225 | 45.7713
17.5543 | 807.0114 | 335.1597 | 69.1724 | 47.88
18.403 | 833.0906 | 349.8579 | 71.4078 | 49.9797
19.2343 | 859.0003 | 364.494 | 73.6286 | 52.0706
20.0485 | 884.7406 | 379.068 | 75.8349 | 54.1526
20.8458 | 910.3114 | 393.5798 | 78.0267 | 56.2257
21.6264 | 935.7128 | 408.0295 | 80.204 | 58.2899
22.3906 | 960.9448 | 422.4171 | 82.3667 | 60.3453
23.1386 | 986.0073 | 436.7426 | 84.5149 | 62.3918
23.8707 | 1010.9004 | 451.006 | 86.6486 | 64.4294
24.587 | 1035.624 | 465.2072 | 88.7678 | 66.4582
25.2879 | 1060.1782 | 479.3463 | 90.8724 | 68.478
25.9736 | 1084.563 | 493.4233 | 92.9625 | 70.489
26.6443 | 1108.7782 | 507.4381 | 95.0381 | 72.4912
27.3002 | 1132.8241 | 521.3909 | 97.0992 | 74.4844
27.9417 | 1156.7005 | 535.2815 | 99.1458 | 76.4688
28.5688 | 1180.4075 | 549.11 | 101.1778 | 78.4443
29.182 | 1203.945 | 562.8764 | 103.1953 | 80.4109
29.7814 | 1227.3131 | 576.5806 | 105.1983 | 82.3687 | Normal stand
30.3672 | 1250.5117 | 590.2227 | 107.1867 | 84.3175
30.9397 | 1273.5409 | 603.8027 | 109.1606 | 86.2575
31.4992 | 1296.4006 | 617.3206 | 111.1201 | 88.1887
32.0458 | 1319.091 | 630.7764 | 113.0649 | 90.1109
32.5798 | 1341.6118 | 644.17 | 114.9953 | 92.0243
33.1016 | 1363.9632 | 657.5015 | 116.9111 | 93.9288
33.6112 | 1386.1452 | 670.7709 | 118.8124 | 95.8244
34.1089 | 1408.1577 | 683.9782 | 120.6992 | 97.7112
34.595 | 1430.0008 | 697.1233 | 122.5715 | 99.589 | Medium stand
35.0697 | 1451.6744 | 710.2063 | 124.4292 | 101.458
35.5333 | 1473.1786 | 723.2272 | 126.2725 | 103.3182
35.986 | 1494.5134 | 736.186 | 128.1011 | 105.1694
36.428 | 1515.6787 | 749.0826 | 129.9153 | 107.0118
36.8596 | 1536.6745 | 761.9172 | 131.715 | 108.8453
37.281 | 1557.501 | 774.6896 | 133.5001 | 110.6699
37.6925 | 1578.1579 | 787.3999 | 135.2707 | 112.4857
38.0942 | 1598.6455 | 800.048 | 137.0268 | 114.2926
38.4865 | 1618.9636 | 812.6341 | 138.7683 | 116.0906
38.8696 | 1639.1122 | 825.158 | 140.4953 | 117.8797
39.2437 | 1659.0914 | 837.6198 | 142.2078 | 119.66
39.609 | 1678.9012 | 850.0194 | 143.9058 | 121.4313
39.9659 | 1698.5415 | 862.357 | 145.5893 | 123.1939
40.3144 | 1718.0123 | 874.6324 | 147.2582 | 124.9475
40.655 | 1737.3138 | 886.8457 | 148.9126 | 126.6922
40.9878 | 1756.4457 | 898.9969 | 150.5525 | 128.4281
41.313 | 1775.4083 | 911.0859 | 152.1779 | 130.1551
41.6309 | 1794.2014 | 923.1128 | 153.7887 | 131.8733
41.9418 | 1812.825 | 935.0776 | 155.385 | 133.5825
42.2458 | 1831.2792 | 946.9803 | 156.9668 | 135.2829
42.5432 | 1849.564 | 958.8209 | 158.5341 | 136.9744
42.8344 | 1867.6793 | 970.5993 | 160.0868 | 138.657
43.1194 | 1885.6251 | 982.3156 | 161.625 | 140.3308
43.3985 | 1903.4016 | 993.9698 | 163.1487 | 141.9957
43.672 | 1921.0086 | 1005.5619 | 164.6579 | 143.6517
43.9401 | 1938.4461 | 1017.0918 | 166.1525 | 145.2988
44.2031 | 1955.7142 | 1028.5597 | 167.6326 | 146.9371
44.4612 | 1972.8128 | 1039.9654 | 169.0982 | 148.5665
44.7146 | 1989.742 | 1051.3089 | 170.5493 | 150.187 | Boost stand
44.9636 | 2006.5018 | 1062.5904 | 171.9859 | 151.7986
45.2084 | 2023.0921 | 1073.8097 | 173.4079 | 153.4014
45.4493 | 2039.513 | 1084.9669 | 174.8154 | 154.9953
45.6864 | 2055.7644 | 1096.062 | 176.2084 | 156.5803
45.9201 | 2071.8464 | 1107.095 | 177.5868 | 158.1564
46.1506 | 2087.7589 | 1118.0658 | 178.9508 | 159.7237
46.3781 | 2103.502 | 1128.9745 | 180.3002 | 161.2821
46.6028 | 2119.0757 | 1139.8211 | 181.6351 | 162.8316
46.8251 | 2134.4799 | 1150.6056 | 182.9554 | 164.3722
47.045 | 2149.7147 | 1161.328 | 184.2613 | 165.904
47.263 | 2164.78 | 1171.9882 | 185.5526 | 167.4269
47.4792 | 2179.6759 | 1182.5863 | 186.8294 | 168.9409
47.6938 | 2194.4023 | 1193.1223 | 188.0916 | 170.446
47.9071 | 2208.9593 | 1203.5961 | 189.3394 | 171.9423
48.1194 | 2223.3468 | 1214.0079 | 190.5726 | 173.4297
48.3308 | 2237.5649 | 1224.3575 | 191.7913 | 174.9082
48.5416 | 2251.6136 | 1234.645 | 192.9955 | 176.3779
48.7522 | 2265.4928 | 1244.8703 | 194.1851 | 177.8386
48.9626 | 2279.2026 | 1255.0336 | 195.3602 | 179.2905
49.1731 | 2292.7429 | 1265.1347 | 196.5208 | 180.7335
49.384 | 2306.1138 | 1275.1737 | 197.6669 | 182.1677
49.5955 | 2319.3152 | 1285.1505 | 198.7984 | 183.5929
49.8079 | 2332.3472 | 1295.0653 | 199.9155 | 185.0093
50.0214 | 2345.2098 | 1304.9179 | 201.018 | 186.4168
50.2362 | 2357.9029 | 1314.7084 | 202.106 | 187.8155
50.4526 | 2370.4266 | 1324.4368 | 203.1794 | 189.2053
50.6708 | 2382.7808 | 1334.1031 | 204.2384 | 190.5862
50.8911 | 2394.9655 | 1343.7072 | 205.2828 | 191.9582
51.1136 | 2406.9809 | 1353.2492 | 206.3126 | 193.3213
51.3387 | 2418.8268 | 1362.7291 | 207.328 | 194.6756
51.5666 | 2430.5032 | 1372.1469 | 208.3288 | 196.021